## Raw Line Loss
Airflow, cfm | log10(airflow) | Loss, inWater/100 feet | log10(loss) | effective length of our system ~ 100 feet, by chance
20 | 1.301 | 0.01 | -2
200 | 2.301 | 0.8 | -0.09691
320 | 2.5051 | 2 | 0.30103
800 | 2.9031 | 10 | 1
log10(p)= | 1.882 | log10(w) + | -4.4384

## Raw Fan Flow
w, cfm | p, inWater | pfit | speed=100%
0 | 1.9 | 1.9028 | temp=75 F |  | most likely |  | Our conditions ~ 75 F too
70 | 1.4 | 1.3684
80 | 1.3 | 1.3108
100 | 1.2 | 1.214
125 | 1.1 | 1.1222
150 | 1.04 | 1.05
175 | 1 | 0.98003
200 | 0.92 | 0.8945
225 | 0.8 | 0.77944
250 | 0.6 | 0.62839
275 | 0.41 | 0.44636
300 | 0.26 | 0.25363
325 | 0.13 | 0.089693
350 | 0 | 0.017121
p= | 3.3095e-12 | w^5 + | -2.5035e-09 | w^4+ | 5.5959e-07 | w^3 + | -2.3805e-05 | w^2 + | -0.0079313 | w + | 1.9028

## Model
p(fan)= (N/100)^2 * ( | 3.3095e-12 | w^5 + | -2.5035e-09 | w^4+ | 5.5959e-07 | w^3 + | -2.3805e-05 | w^2 + | -0.0079313 | w + | 1.9028 | )
p(duct)=10^( | 1.882 | log10(w) + | -4.4384 | )
w(N)= | -0.005153 | N^2 + | 2.6216
N | w | p(fan) | p(duct) | dp | wmodel | dw/dN
0 | 0.0001 | 0 | 1.0804e-12 | -1.0804e-12 | 0 | 2.6216
5 | 12.914 | 0.0044939 | 0.0044939 | -3.4444e-09 | 12.9794 | 2.5701
10 | 26.0928 | 0.016885 | 0.016885 | -1.6999e-08 | 25.7011 | 2.5186
15 | 38.8367 | 0.035691 | 0.035691 | 8.3686e-09 | 38.1652 | 2.4671
20 | 51.0774 | 0.059771 | 0.059771 | 5.4726e-08 | 50.3716 | 2.4155
25 | 62.8588 | 0.088334 | 0.088333 | 7.0165e-08 | 62.3204 | 2.364
30 | 74.2579 | 0.12088 | 0.12088 | -1.0768e-07 | 74.0115 | 2.3125
35 | 85.3564 | 0.1571 | 0.1571 | 5.9034e-09 | 85.445 | 2.2609
40 | 96.2283 | 0.19687 | 0.19687 | -1.0018e-07 | 96.6208 | 2.2094
45 | 106.9322 | 0.24009 | 0.24009 | 1.9062e-07 | 107.539 | 2.1579
50 | 117.5077 | 0.28672 | 0.28672 | -1.0718e-07 | 118.1995 | 2.1063
55 | 127.9703 | 0.33665 | 0.33665 | 1.0624e-07 | 128.6024 | 2.0548
60 | 138.3095 | 0.38966 | 0.38966 | 2.0721e-07 | 138.7476 | 2.0033
65 | 148.4887 | 0.44538 | 0.44538 | -4.6986e-07 | 148.6352 | 1.9518
70 | 158.448 | 0.50325 | 0.50325 | -2.6762e-07 | 158.2651 | 1.9002
75 | 168.1138 | 0.56258 | 0.56258 | -1.0818e-07 | 167.6374 | 1.8487
80 | 177.4087 | 0.62255 | 0.62254 | 7.1864e-07 | 176.752 | 1.7972
85 | 186.2647 | 0.68231 | 0.68232 | -1.2097e-06 | 185.609 | 1.7456
90 | 194.6301 | 0.74113 | 0.74113 | -4.5772e-07 | 194.2083 | 1.6941
95 | 202.4759 | 0.79835 | 0.79835 | -1.3798e-06 | 202.55 | 1.6426
100 | 209.7927 | 0.85351 | 0.85351 | 9.3855e-07 | 210.634 | 1.591

## Model (2)
p(fan)= (N/100)^2 * ( | 3.3095e-12 | w^5 + | -2.5035e-09 | w^4+ | 5.5959e-07 | w^3 + | -2.3805e-05 | w^2 + | -0.0079313 | w + | 1.9028 | )
p(duct)=10^( | 1.882 | log10(w) + | -4.4384 | )
w(N)= | -0.005153 | N^2 + | 2.6216
N | w | p(fan) | p(duct) | dp | wmodel | dw/dN
0 | 0.0001 | 0 | 1.0804e-12 | -1.0804e-12 | 0 | 2.6216
5 | 18.4112 | 0.0087596 | 0.0087596 | -2.1599e-09 | 12.9794 | 2.5701
10 | 36.6861 | 0.032062 | 0.032062 | -6.7097e-09 | 25.7011 | 2.5186
15 | 53.9756 | 0.066313 | 0.066313 | 1.8286e-08 | 38.1652 | 2.4671
20 | 70.3843 | 0.10928 | 0.10928 | 2.234e-08 | 50.3716 | 2.4155
25 | 86.1358 | 0.15981 | 0.15981 | -7.6254e-08 | 62.3204 | 2.364
30 | 101.4408 | 0.21742 | 0.21742 | -4.953e-08 | 74.0115 | 2.3125
35 | 116.45 | 0.28189 | 0.28189 | -3.5495e-08 | 85.445 | 2.2609
40 | 131.2283 | 0.35296 | 0.35296 | -3.7065e-08 | 96.6208 | 2.2094
45 | 145.738 | 0.42998 | 0.42998 | -6.9679e-08 | 107.539 | 2.1579
50 | 159.8416 | 0.51162 | 0.51162 | -2.3484e-07 | 118.1995 | 2.1063
55 | 173.3355 | 0.59592 | 0.59592 | 2.3914e-07 | 128.6024 | 2.0548
60 | 186.0107 | 0.68057 | 0.68057 | 1.0556e-07 | 138.7476 | 2.0033
65 | 197.7114 | 0.76336 | 0.76336 | -2.5679e-07 | 148.6352 | 1.9518
70 | 208.3642 | 0.84261 | 0.84261 | 1.0502e-07 | 158.2651 | 1.9002
75 | 217.9736 | 0.91723 | 0.91723 | 3.0239e-07 | 167.6374 | 1.8487
80 | 226.5981 | 0.98672 | 0.98672 | 1.5783e-07 | 176.752 | 1.7972
85 | 234.3249 | 1.051 | 1.051 | -1.2849e-07 | 185.609 | 1.7456
90 | 241.251 | 1.1102 | 1.1102 | -3.0458e-07 | 194.2083 | 1.6941
95 | 247.4721 | 1.1647 | 1.1647 | -5.2291e-08 | 202.55 | 1.6426
100 | 253.0759 | 1.2148 | 1.2148 | -3.9042e-07 | 210.634 | 1.591