## Raw Line Loss
Airflow, cfm | log10(airflow) | Loss, inWater/100 feet | log10(loss) | effective length of our system ~ 100 feet, by chance
20 | 1.301 | 0.01 | -2
200 | 2.301 | 0.8 | -0.09691
320 | 2.5051 | 2 | 0.30103
800 | 2.9031 | 10 | 1
log10(p)= | 1.882 | log10(w) + | -4.4384

## Raw Fan Flow
q, cfm | p, inWater | pfit | speed=100%
0 | 1.9 | 1.9028 | temp=75 F |  | most likely |  | Our conditions ~ 75 F too
70 | 1.4 | 1.3684
80 | 1.3 | 1.3108
100 | 1.2 | 1.214
125 | 1.1 | 1.1222
150 | 1.04 | 1.05
175 | 1 | 0.98003
200 | 0.92 | 0.8945
225 | 0.8 | 0.77944
250 | 0.6 | 0.62839
275 | 0.41 | 0.44636
300 | 0.26 | 0.25363
325 | 0.13 | 0.089693
350 | 0 | 0.017121
p= | 3.3095e-12 | q^5 + | -2.5035e-09 | q^4+ | 5.5959e-07 | q^3 + | -2.3805e-05 | q^2 + | -0.0079313 | q + | 1.9028

## Model
p(fan)= (N/100)^2 * ( | 3.3095e-12 | q^5 + | -2.5035e-09 | q^4+ | 5.5959e-07 | q^3 + | -2.3805e-05 | q^2 + | -0.0079313 | q + | 1.9028 | )
p(duct)=10^( | 1.882 | log10(w) + | -4.4384 | ) | [9 empty] | Red=Reynolds number duct = rho*u*d/mu | calc
q(N)= | -0.005153 | N^2 + | 2.6216 | [10 empty] | mu=fluid viscocity = 1.81e-5 kg/m/s = | 0.04379 | lbm/ft/hr
[14 empty] | u=fluid velocity = Q/Ax, ft/hr | calc
N | q, cfm | p(fan), inH20 | p(duct) | dp | qmodel, cfm | dq/dN | u, ft/hr | Red | f | Nuo | hf, BTU/hr/ft^2/F | log10(Red) | log10(hf) | Ax = duct cross section = pi*d^2, ft^2= | 0.19635 | ft^2
0 | 0.0001 | 0 | 1.0804e-12 | -1.0804e-12 | 0 | 2.6216 | 0.030558 | 0.025785 | 0.048735 |  |  |  |  | Q = air flow cfm | calc
5 | 12.914 | 0.0044939 | 0.0044939 | -3.4444e-09 | 12.9794 | 2.5701 | 3946.2417 | 3329.8385 | 0.043998 | 11.2606 | 12.3867 | 3.5224 | 1.093 | d = duct diameter, ft | 0.5
10 | 26.0928 | 0.016885 | 0.016885 | -1.6999e-08 | 25.7011 | 2.5186 | 7973.3741 | 6727.9327 | 0.035292 | 21.6686 | 23.8355 | 3.8279 | 1.3772 | rho=air density = | 0.0739 | lbm/ft^3
15 | 38.8367 | 0.035691 | 0.035691 | 8.3686e-09 | 38.1652 | 2.4671 | 11867.6064 | 10013.8857 | 0.031468 | 30.0562 | 33.0618 | 4.0006 | 1.5193
20 | 51.0774 | 0.059771 | 0.059771 | 5.4726e-08 | 50.3716 | 2.4155 | 15608.1118 | 13170.124 | 0.029184 | 37.3669 | 41.1036 | 4.1196 | 1.6139
25 | 62.8588 | 0.088334 | 0.088333 | 7.0165e-08 | 62.3204 | 2.364 | 19208.2415 | 16207.9133 | 0.027615 | 43.9621 | 48.3583 | 4.2097 | 1.6845 | Pr=Prandtl number = mu*cp/k | 0.71
30 | 74.2579 | 0.12088 | 0.12088 | -1.0768e-07 | 74.0115 | 2.3125 | 22691.5545 | 19147.1327 | 0.026445 | 50.0441 | 55.0485 | 4.2821 | 1.7407 | cp=specific heat, Btu/lbm/F
35 | 85.3564 | 0.1571 | 0.1571 | 5.9034e-09 | 85.445 | 2.2609 | 26083.0086 | 22008.8414 | 0.025523 | 55.7452 | 61.3197 | 4.3426 | 1.7876 | k=thermal conductivity, Btu/(hr-ft^2-F/ft)
40 | 96.2283 | 0.19687 | 0.19687 | -1.0018e-07 | 96.6208 | 2.2094 | 29405.199 | 24812.1056 | 0.024768 | 61.1576 | 67.2734 | 4.3947 | 1.8278
45 | 106.9322 | 0.24009 | 0.24009 | 1.9062e-07 | 107.539 | 2.1579 | 32676.0853 | 27572.0793 | 0.024131 | 66.3463 | 72.9809 | 4.4405 | 1.8632 | Dittus Boelter Equation
50 | 117.5077 | 0.28672 | 0.28672 | -1.0718e-07 | 118.1995 | 2.1063 | 35907.7192 | 30298.9318 | 0.023582 | 71.355 | 78.4905 | 4.4814 | 1.8948
55 | 127.9703 | 0.33665 | 0.33665 | 1.0624e-07 | 128.6024 | 2.0548 | 39104.8349 | 32996.6579 | 0.023102 | 76.2094 | 83.8304 | 4.5185 | 1.9234
60 | 138.3095 | 0.38966 | 0.38966 | 2.0721e-07 | 138.7476 | 2.0033 | 42264.2696 | 35662.5888 | 0.022677 | 80.919 | 89.0109 | 4.5522 | 1.9494
65 | 148.4887 | 0.44538 | 0.44538 | -4.6986e-07 | 148.6352 | 1.9518 | 45374.7958 | 38287.2506 | 0.022298 | 85.4794 | 94.0273 | 4.5831 | 1.9733
70 | 158.448 | 0.50325 | 0.50325 | -2.6762e-07 | 158.2651 | 1.9002 | 48418.1556 | 40855.2375 | 0.021961 | 89.8747 | 98.8621 | 4.6112 | 1.995
75 | 168.1138 | 0.56258 | 0.56258 | -1.0818e-07 | 167.6374 | 1.8487 | 51371.783 | 43347.5082 | 0.021659 | 94.0828 | 103.491 | 4.637 | 2.0149
80 | 177.4087 | 0.62255 | 0.62254 | 7.1864e-07 | 176.752 | 1.7972 | 54212.0974 | 45744.1653 | 0.021391 | 98.08 | 107.888 | 4.6603 | 2.033
85 | 186.2647 | 0.68231 | 0.68232 | -1.2097e-06 | 185.609 | 1.7456 | 56918.2947 | 48027.6544 | 0.021152 | 101.8466 | 112.0313 | 4.6815 | 2.0493
90 | 194.6301 | 0.74113 | 0.74113 | -4.5772e-07 | 194.2083 | 1.6941 | 59474.5865 | 50184.6533 | 0.02094 | 105.3694 | 115.9064 | 4.7006 | 2.0641
95 | 202.4759 | 0.79835 | 0.79835 | -1.3798e-06 | 202.55 | 1.6426 | 61872.0655 | 52207.646 | 0.020752 | 108.6441 | 119.5085 | 4.7177 | 2.0774
100 | 209.7927 | 0.85351 | 0.85351 | 9.3855e-07 | 210.634 | 1.591 | 64107.9342 | 54094.272 | 0.020585 | 111.6739 | 122.8413 | 4.7332 | 2.0893 | Nuo=Nusselt Number=hf/h= ratio forced convection to conduction
[14 empty] | h = indoor air/wall convection coeff = | 1.1 | BTU/hr/ft^2/F

## Model (2)
p(fan)= (N/100)^2 * ( | 3.3095e-12 | q^5 + | -2.5035e-09 | q^4+ | 5.5959e-07 | q^3 + | -2.3805e-05 | q^2 + | -0.0079313 | q + | 1.9028 | )
p(duct)=10^( | 1.882 | log10(w) + | -4.4384 | )
w(N)= | -0.005153 | N^2 + | 2.6216
N | w | p(fan) | p(duct) | dp | wmodel | dw/dN
0 | 0.0001 | 0 | 1.0804e-12 | -1.0804e-12 | 0 | 2.6216
5 | 18.4112 | 0.0087596 | 0.0087596 | -2.1599e-09 | 12.9794 | 2.5701
10 | 36.6861 | 0.032062 | 0.032062 | -6.7097e-09 | 25.7011 | 2.5186
15 | 53.9756 | 0.066313 | 0.066313 | 1.8286e-08 | 38.1652 | 2.4671
20 | 70.3843 | 0.10928 | 0.10928 | 2.234e-08 | 50.3716 | 2.4155
25 | 86.1358 | 0.15981 | 0.15981 | -7.6254e-08 | 62.3204 | 2.364
30 | 101.4408 | 0.21742 | 0.21742 | -4.953e-08 | 74.0115 | 2.3125
35 | 116.45 | 0.28189 | 0.28189 | -3.5495e-08 | 85.445 | 2.2609
40 | 131.2283 | 0.35296 | 0.35296 | -3.7065e-08 | 96.6208 | 2.2094
45 | 145.738 | 0.42998 | 0.42998 | -6.9679e-08 | 107.539 | 2.1579
50 | 159.8416 | 0.51162 | 0.51162 | -2.3484e-07 | 118.1995 | 2.1063
55 | 173.3355 | 0.59592 | 0.59592 | 2.3914e-07 | 128.6024 | 2.0548
60 | 186.0107 | 0.68057 | 0.68057 | 1.0556e-07 | 138.7476 | 2.0033
65 | 197.7114 | 0.76336 | 0.76336 | -2.5679e-07 | 148.6352 | 1.9518
70 | 208.3642 | 0.84261 | 0.84261 | 1.0502e-07 | 158.2651 | 1.9002
75 | 217.9736 | 0.91723 | 0.91723 | 3.0239e-07 | 167.6374 | 1.8487
80 | 226.5981 | 0.98672 | 0.98672 | 1.5783e-07 | 176.752 | 1.7972
85 | 234.3249 | 1.051 | 1.051 | -1.2849e-07 | 185.609 | 1.7456
90 | 241.251 | 1.1102 | 1.1102 | -3.0458e-07 | 194.2083 | 1.6941
95 | 247.4721 | 1.1647 | 1.1647 | -5.2291e-08 | 202.55 | 1.6426
100 | 253.0759 | 1.2148 | 1.2148 | -3.9042e-07 | 210.634 | 1.591